# TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Zahořany u Mníšku pod Brdy

Osvětlení chodníku a zastávky

## Vypracoval :	 Jana Brožová

Datum : 		 září 2021

A.  P R Ů V O D N Í    Z P R Á V A

1.    Identifikační údaje stavby:

Název a místo stavby :                      Zahořany u Mníšku pod Brdy

Osvětlení chodníku a zastávky

Název investora:        		            Obec Zahořany

Zahořany 58

252 10 Mníšek pod Brdy

Uživatel  stavby:			Obec Zahořany

Projektant stavby :      		 Jana Brožová

Kamýk nad Vltavou 164

262 63 Kamýk nad Vltavou

tel. 602 650 945

e-mail: brozova.elpro@seznam.cz

1/  Přehled výchozích podkladů :

1. Katastrální mapa v měřítku 1 : 1000

2. Pochůzky a měření na místě

3. Podklady od obce Zahořany

2/  Stručný popis stavby z hlediska účelové funkce :

Osvětlení  chodníku a zastávky u silnice III/11627 v obci Zahořany v  délce cca 40m .

3/ Vliv stavby na životní prostředí:

Výstavba veřejného osvětlení přechodu pro chodce a zastávky nemá  vliv na životní prostředí.

4/ Zabezpečení stavby z hlediska PO:

Při zpracování PD je nutné dodržet ustanovení normy ČSN 730843, zvláště čl.  14, 29  a 33. Musí být neustále zajištěn přístup vozům  hasičů k jednotlivým objektům. Při provádění prací je potřeba dbát na volný přístup k hydrantům.

Realizací  stavby nedojde k porušení požární bezpečnosti ve smyslu ČSN 33 3015.

Pozornost věnovat zajištění BOZP při montáži ve výškách, práci na elektrickém   zařízení VN nebo v jeho blízkosti, a manipulaci s objemnými a těžkými předměty.

5/ Bezpečnost práce při provádění stavby :

Před začátkem prací na elektrickém zařízení provede pověřená osoba dodavatele prokazatelně zabezpečení bezproudového stavu. Při práci se musí používat předepsané ochranné pomůcky a výstražné tabulky v souladu s ČSN 38 1981 a dalších příslušných ČSN.

Bezpečnost technických zařízení je stanovena  ochrannými pásmy pro příslušné zařízení a technickými vzdálenostmi dle ČSN 33 3301, ČSN 33 2000-5-52 a ČSN  73 6005.                  Při výkopových pracích je nutné dodržovat  vyhlášku č. 591/2006 Sb. „ O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích“.

Vedoucí práce je  povinen  své pracovníky  proškolovat z  bezpečnostních předpisů  a     provádět zápisy do knihy kontrol a stavebního deníku.

6/ Zemní práce :

Zemní práce – výkop jámy pro dva osvětlovací sloupy a kabelová  kyneta - budou prováděny  dle  projektové dokumentace.

Nakládání s odpady bude provedeno v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb.

7/ Lhůty výstavby :

Předpokládaný termín zahájení montážních prací : 03/2021

Předpokládaný termín dokončení stavby: 	dva roky od nabytí právní moci SP

B.  SOUHRNNÁ     TECHNICKÁ    ZPRÁVA

Technické údaje

Napěťová soustava

Distribuční síť NN:      400/230V AC,  L1, L2, L3, PEN,    TN-C	   50Hz

Ochrana před úrazem el. proudem

Pro zařízení NN 0,4 kV automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Příkon osvětlení			instalovaný

Osvětlení			158   W

Vlivy prostředí : námrazová oblast 			střední – námrazová mapa

třída znečištění ovzduší		A.B.8, A.F.1, ČSN  33 2000-3

třída zeminy                                    tř. č. 3  a č. 4,

rezistivita půdy 182 .m-dle měření

Stanovení prostředí :

Bylo stanoveno prostředí ve smyslu ČSN  33 2000-3 jako složité, venkovní, aktivní A.B.8

a A.F.2.

Použité vodiče

AYKY J 4x16                                                 40  m

P o p i s     s t a v b y

1/ Návrh technického řešení :

Osvětlení je navrženo dle ČSN 13201-2, výpočet proveden dle TKP 15.2.

Ze stávajícího sloupu VO bude  provedeno odbočení pro nový osvětlovací stožár kabelem AYKY 4x16 mm2 .

Přechod přes místní komunikaci  ke svítidlu O1 bude proveden výkopem 50x100cm.

Přechod přes komunikaci III/11627 ke svítidlu O2 bude proveden protlakem v hloubce 100cm.

Kabel v celé délce bude vložen do kabelové chráničky PE 75/63 aby nedošlo k mechanickému poškození.

Celková délka kabelového vedení cca 40m.

Svítidla jsou umístěna na ocelových osvětlovacích stožárech STB 6-B, ve výšce 6m.

Svítidlo je typu dle rozpisu na výkrese  úsporné  TREVOS  EVELUX  M , celkem 2ks.

Osvětlovací stožáry jsou  uzemněny  vodičem  FeZn 8mm v délce 10m.

ochranná pásma  kabelového vedení ( zák. 158/2009 Sb.)

Pro kabel NN 0,4 kV  je  stanoveno ochranné pásmo 1m na každou stranu.  Výkopové práce v ochranném pásmu provádět ručně.

2/ Zhodnocení staveniště:

Trasa  pro veřejné osvětlení je přístupná z komunikace, výkopy pro stožáry  a kabelové kynety  budou prováděny strojově a ručně (pokud budou v ochranném pásmu jiných sítí).

3/ Přehled uživatelů a provozovatelů:

Provozovatelem veřejného osvětlení je obec Zahořany.

4/ Příprava pro výstavbu :

Zhotovitel požádá správce podzemních sítí – kabel NN ČEZ , vodovod – 1.SČV a.s. Příbram , o jejich vytýčení v místě stavby. Dodavatelská firma musí oznámit v předstihu všem vlastníkům dotčených objektů termín prací a bude s nimi konzultovat jejich případnou účast při provádění prací.

5/ Podzemní sítě:

Stavba se dostane do styku s  podzemními sítěmi- kabel NN, vodovod. Je  nutné před zahájením prací provést vytýčení stávajících podzemních sítí , dodržovat pokyny jednotlivých správců sítí a  ČSN 73 6005.

6/ Závěr:

Veškeré práce provést dle platných ČSN a předpisů. Při provádění montážních prací je nutno dodržovat všechny platné předpisy a normy o ochraně zdraví při práci.

Po skončení montážních prací a před uvedením veřejného osvětlení do provozu musí být vyhotovena výchozí revizní zpráva.